## Összesítő
Budapest, Kőbánya Helytörténeti Gyűjtemény
1102 Budapest Füzér u.2. Hrsz.:39003
ÉPÜLETGÉPÉSZET
|  |  | A: | 0
| Közmű |  | D: | 0
|  |  | A: | 0
| Víz-csatorna |  | D: | 0
|  |  | A: | 0
| Fűtés-Klíma |  | D: | 0
|  |  | A: | 0
| Szellőzés |  | D: | 0
|  |  | A: | 0
| Gázellátás |  | D: | 0
| Épületgépészet összesen nettó |  |  | 0

## Közmű
Ssz. | Tétel szövege |  | Menny. | A e. | D e. | A.Ö. | D.Ö. | A+D Ö.
Földmunkák
1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig III. talajosztály |  | 168 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kitermelt földanyag lerakása 50 méteren belül ideiglenes depóniába. |  | 117.6 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Munkaárok dúcolása és bontása 2,00 m mélységig, 1,00 m szélességig kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással 0,60-1,00 m árokszélesség között. |  | 112 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elterítéssel I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig |  | 117.6 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Munkaárok feltöltés homokos kavics réteggel 50 cm. vastagságban. |  | 56 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen tömörségi fok: 95% |  | 112 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen tömörségi fok: 85% |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 3,00 m szélességig vagy építményen belül homokból TH 0/4 P-TT természetes szemmegoszlású homok |  | 6.72 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Föld elszállítása lerakóba - bizonylatolt átadással |  | 54.88 |  |  | 0 | 0 | 0
Kiegészítő
10 | Tömörítés ellenőrzése - jegyzőkönyvezéssel |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Csatornázás - Csővezetékek
11 | WAVIN KG PVC lefolyócső vezeték, szerelés földárokban, P1 nyomásfokozatú, gumigyűrűs tömítésű tokos kötésekkel, idomokkal, kötésanyaggal, csőhálózatba kötve. | Ø110 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Ø160 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0
Csatornázás - Műtárgyak
Műanyag tisztító akna a "D400 műanyag tisztítóakna" gyártói részletterv szerint CAO311 öntöttvas fedlappal. WAVIN
13 | 160 160 160 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 110 110 110 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Rikutec, Graf TankOne szett -5100l. térfogat -Graf Kosárszűrő -Steelpump XAJE120 merülő-nyomó automata szivattyú |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Vízvételi miniakna (Graf vagy Rikutec) • Süllyesztett, zöld fedéllel • Csappal, tömlőcsatlakozóval ellátva • ¾’os (25ös) tömlőhöz |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Csatornázás - Kiegészítő munkák
17 | Rákötés a meglévő csatornára - feltárással kompletten |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Csatorna rendszer nyomáspróbája a csőgyártó előírásai szerint. Jegyzőkönyvezéssel. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Csatorna szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek,átadási dokumentáció készítése átadási eljárás lefolytatása. Szolgáltatói díjak térítése. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Csatornázás rendszer megvalósulási terveinek elkészítése, felméréssel, dokumentálással. Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## VCs
Ssz. | Tétel szövege |  | Menny. | A e. | D e. | A.Ö. | D.Ö. | A+D Ö.
Csővezetékek
1 | HDPE lefolyócső vezeték, P1 nyomásfokozatú, polifúziós kötésekkel, idomokkal szakaszos tömörségi próbával, kötésanyaggal, csőhálózatba kötve. Szabadon szerelve. Gumibetétes bilicsekkel tartózva. | Ø50 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Ø110 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | HDPE lefolyócső vezeték, P1 nyomásfokozatú, polifúziós kötésekkel, idomokkal szakaszos tömörségi próbával, kötésanyaggal, csőhálózatba kötve. Padlóban illetve falhoronyban vezetve. | Ø40 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Ø50 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Ø110 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | PE SDR11 nyomott csatorna. Szabadon szerelve. Gumibetétes bilincsezéssel tartózva. | ∅32 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Wavin K1 műanyag nyomócső vízvezeték rendszerekhez idomokkal, szabadon szerelve, gumibetétes bilincsezéssel tartózva, kötésanyaggal csőhálózatba kötve.
7 | ∅20x2,25 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ∅25x2,5 |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Wavin K1 műanyag nyomócső vízvezeték rendszerekhez idomokkal, padlóban - falhoronyban szerelve,kötésanyaggal csőhálózatba kötve.
9 | ∅16x2,0 |  | 240 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | ∅20x2,25 |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | ∅25x2,5 |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
Szigetelések
Tubolit S+ csőhéjj
12 | NA12-25 13mm. |  | 269 |  |  | 0 | 0 | 0
Tubolit DG 20 szigetelés
13 | NA12-25 13mm. |  | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Fonblokk AR csatorna szigetelés |  | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
Szerelvények
15 | Sarokszelep - átmenő falikoronggal | NA15 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Ürítő golyóscsap, tömlővéges csatlakozással, kötésanyagával, csőhálózatba építve. BUGATTI | NA20 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Berendezési tárgyak
Csapoló és fajansz pontos típust lásd: építészetben. Gépészeti kiírás csak beépítést és segédanyagot tartalmaz! A csapoló és fajansz tekintetében tájékoztató jellegű. Pipere és mozgássérült berendezési tárgyak: belsőépítészeti kiírásban.
17 | Mosogató |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
TEKA típ. Egymedencés mosogató
Kludi ZENTA mosogató csaptelep
VIEGA Plus csőszifon
18 | Fali mosdó |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Alföldi Saval fali mosdó - szifon takaróval
VIEGA SANFIX mosdó szerelőkeret
VIEGA Plus csőszifon, - Visign V1 száras szeleppel, kerek teli fedéllel
KLUDI ZENTA NA10 38200575 mosdó csaptelep, álló kivitel. - flexibilis bekötő csövekkel - sarokszelepekkel
19 | MOZGÁSSÉRÜLT billenthető fali mosdó 60x49, VIEGA SANFIX szerelőkerettel, felszerelve. Szifontakaróval. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Alföldi LINER típusú Piszoár - Viega SANFIX beépítőkerettel - VIEGA IR. vezérléssel - elzáró sarokszeleppel és falikoronggal - VIEGA bekötőcsővel - fedeles ülésdeszkával, kompletten |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Alföldi LINER típusú falra szerelhető WC - Viega SANFIX tartályos beépítőkerettel - szálcsiszolt korr.acél két mennyiséges nyomólappal, takarókerettel - elzáró sarokszeleppel és falikoronggal - VIEGA bekötőcsővel - fedeles ülésdeszkával, kompletten |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Alföldi LINER típusú falra szerelhető WC - MOZGÁSSÉRÜLT KIVITELBEN - Viega SANFIX tartályos beépítőkerettel - szálcsiszolt korr.acél két mennyiséges nyomólappal, takarókerettel - elzáró sarokszeleppel és falikoronggal - VIEGA bekötőcsővel - fedeles ülésdeszkával, kompletten |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Zuhany berendezések - RAVAK kőporcelán 90x90 zuhanytálca előlappal - Kludi zenta beépített keverős zuhany-csaptelep, - KLUDI FRESHLINE 100 fejzuhany - KLUDI zuhanykar, kinyúlás 130 mm - krómozott kapaszkodó |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | B&K BS300 kiöntős falikút acéllemezből, egy vagy két csaplyukkal, VIEGA csőszifon bűzzárral, légbeszívó szelepes tömlővéges szelepekkel felszerelve. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Tartályok
25 | Hajdu ZA 10 elektromos bojler - bekötéssel, kompletten |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Szivattyúk
26 | WILO HiDrainlift 3-24 átemelő szivattyú. Bekötve kompletten. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kiegészítő munkák
27 | Fali és födém áttörések helyreállítása - falnyílások lezárása habarcskitöltéssel - vakolat javítása |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Horonyvésés tégla falazatban - vakolat javítással |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Víz és csatorna vezeték rendszer szakaszos átmosása, fertőtlenítése, ÁNTSZ jkv. nyomáspróba a csőgyártó előírásai szerint. Jegyzőkönyvezéssel. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Víz és csatorna szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek,átadási dokumentáció készítése átadási eljárás lefolytatása. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Víz-csatorna rendszer megvalósulási terveinek elkészítése, felméréssel, dokumentálással Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## Fűtés - Klíma
Ssz. | Tétel szövege |  | Menny. | A e. | D e. | A.Ö. | D.Ö. | A+D Ö.
Csővezetékek
Wavin K1 műanyag nyomócső fűtési rendszerekhez padlóban szerelve kötésanyaggal csőhálózatba kötve.
1 | ∅16x2,0 |  | 520 |  |  | 0 | 0 | 0
Wavin K1 műanyag nyomócső fűtési rendszerekhez idomokkal, szabadon szerelve kötésanyaggal csőhálózatba kötve.
2 | ∅20x2,25 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ∅25x2,5 |  | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ∅32x3,0 |  | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ∅40x4,0 |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Vörösréz fűtési vezeték - lágyforrasztott idomokkal, szabadon szerelve. - tartózva kompletten | NA25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | NA50 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ∅16/10 KS rézcsőpár 7/8 - 3/8" előszigetelt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Szigetelések
9 | Tubolit S+ csőhéjj |  | 520 |  |  | 0 | 0 | 0
Tubolit DG 20 szigetelés
10 | NA12-25 13mm. |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
Szerelvények
11 | Szennyfogó ferdeülésű szűrő Menetes csatlakozással. PN 16 "Y" réz. | NA25 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | NA50 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Ürítő golyóscsap, tömlővéges csatlakozással, kötésanyagával, csőhálózatba építve. BUGATTI | NA20 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Watts hollandis KB gömbcsap kötésanyagával csővezetékbe építve. | NA15 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | NA20 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | NA25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | MSG típusú pillangó szelep kötésanyagával csővezetékbe építve | NA50 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
TA-IMI típ. mérőcsonkos szabályozó szelep - Kötésanyagával, csővezeték hálózatba építve, - STAD sorozat
18 | STAD 20 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | STAD 25 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | STAD 40 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | TA-TBV CMP szabályozó és beszabályozó szelep, mozgató motorral | 25NF | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 20NF | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 15NF | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | TA-STK ferdeülésű szelep | NA20 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Heimeier STANDARD + DT15(1/2") + "K" fej | NA20 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | TA-Compact P20 szabályozó szelep mozgató motorral | NA20 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | TA-RGA háromjáratú szelep mozgató motorral NA32 Kvs 12,5 | NA20 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | TA-DLV tág. Tartály szelep csővezetékbe építve. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | TA-IMI DH tűszelep kötésanyagával csővezetékbe építve |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Pneumatex biztonsági lefúvató szelep - DN 20 mérettel - PN 6 nyomásfokozattal - kötésanyagával, - flexibilis tömlővel csatornába kötve - csővezeték hálózatba építve - 3,0 bar PN 6 | NA20 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Pneumatex típ. fémházas hőmérséklet mérő 0-120°C mérési tartománnyal Merülő érzékelővel, kötésanyaggal, csőhálózatba építve |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Pneumatex típ. fémházas nyomás mérő 0-6 bar mérési tartománnyal | 10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Merülőhüvely műszer fogadására | 1/2" | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Csonkozás műszer fogadására | 1/2" | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Ürítő csonk | 3/4" | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Légtelenítő csonk | 3/4" | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Pneumatex ZEPARO automata gyorslégtelenítő 1/2"-os csatlakozással, kötésanyaggal csővezetékbe épitve |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Gumi kompenzátor EPDM - Karimás csatlakozással | NA40 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | NA25 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Heimeier Vekolux kétcsöves bekötő szelep készlet - beépített szelepes radiátorhoz - sarok kivitel | NA15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | jav: 2016. 09.30.
Berendezések és tartozékaik
Vogel&Noot acéllemez radiátor közép csatlakozású - falból kötve - Kötésanyaggal, tartóval felszerelve oldalfali kötéssel - légtelenítővel
41 | 11k600_80 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 11K600_60 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 33K600_80 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 33k600_1000 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 22k600_80 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 22k600_100 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 22k600_140 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Heimeier DX típ. Termofej |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Heimeier EMOtec szelepmozgató |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Heimeier szobatermosztát |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Panasonic hűtő aggregát U-10ME1E81 + PAW-280MAH2 freon oldali csatlakozó készlet, érzékelők |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Viessmann Vitodens 200 Qn=60kW falikazán - gyári tartozék hidrováltóval |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Pneumatex Pleno P automata vízpótlás |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Padlófűtési mező kialakítása - Wavin K1 16x2,0 csővezetékkel. - Austrotherm rendszerlemezen szerelve 15cm.osztásban. |  | 64 |  |  | 0 | 0 | 0
Tartályok
55 | Pneumatex Statico zárt tágulási tartály, fűtési rendszerhez, illetéktelen elzárás ellen biztosított elzáróval, ürítő csappal tartozékokkal, kötésanyagával, csőhálózatba építve. | 50.3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Viessmann Vitocell 100. 120 literes HMV tartály - szigeteléssel, kompletten |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | BWT Aquatherm VAS 15F1/CWG-ECO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Pneumatex ZIO S levegő leválasztó | NA50 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Pneumatex ZID S iszap leválasztó | NA50 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Szelepes fűtési osztó - gyűjtő páros - porszórt házban - körönként térfogatáram mérőkkel | NA25 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Szivattyúk
Fűtési keringető szivattyú elektronikus szabályozással - csatlakozó idomokkal Flyght Ecocirc sorozat
61 | V=0,423m3/h; dh=4,5m |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | V=0,8m3/h dh=5,5m |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | V=1,8m3/h dh=5,5m |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | V=3,64m3/h dh=7,5m |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kiegészítő munkák
65 | Fali és födém áttörések helyreállítása - falnyílások lezárása habarcskitöltéssel - vakolat javítása |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Fűtés rendszerhez töltés lágyvízzel |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Elkészült fűtési hálózat - beszabályozása - beszabályozási terv ELKÉSZÍTÉSE a megvalósulás figyelembe vételével - méretezési értékek beállítása, műszeres ellenőrzése - jegyzőkönyvezés |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Klíma rendszerek szivárgás vizsgálata - vizsgálati terv készítéssel, kompletten |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Fűtés - klíma rendszer - üzembe helyezés |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Fűtési rendszer megvalósulási terveinek elkészítése, felméréssel, dokumentálással Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## Szellőzés
Ssz. | Tétel szövege |  | Menny. | A e. | D e. | A.Ö. | D.Ö. | A+D Ö.
Ventilátorok
1 | Hővisszanyerős légkezelő: Systemair TOPVEX FR08 HWH-R-CAV - forgalmazói ajánlatban adott kiegészítőkkel kompletten - Vel =Vbe=3.600,-m3/h |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Hűtő kalorifer: Systemair PGK 70-40-3-2,0 - forgalmazói ajánlatban adott kiegészítőkkel kompletten |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Helios M1 típ elszívó ventilátor - szellőző cserépre kötve - világításról indítva, utánfutással |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Helios M1 típ elszívó ventilátor - kifújó ráccsal, - pára érzékelőről indítva, utánfutással |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Tartók
5 | HILTI MV-30 sínes alátámasztás -HILTI MVI-TB gumi szilent függesztékekkel |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | HILTI MVA-L függesztő négyszög elemekhez |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | HILTI MV-PI bilincsezés kör elemekhez |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | HILTI LBK 18 lyuggatott szalag kör elemekhez |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kiegészítő munkálatok
9 | Fenti légkezelők, ventilátorok és tartozékaik üzembe helyezése. - mellékelt forgalmazói ajánlat szerint - beüzemelési jegyzőkönyvezéssel |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Szellőzési rendszer beszabályozása - zajmérés jegyzőkönyvezéssel, kompletten |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Fali és födém áttörések helyreállítása - falnyílások lezárása habarcskitöltéssel - vakolat javítása |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Szellőzési rendszer feiratozása - müpro típ táblákkal - folyásirány jelölésekkel |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Szellőzés rendszer megvalósulási terveinek elkészítése, felméréssel, dokumentálással Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Akusztikai bemérés - kül és beltéri műszeres vizsgálat - jegyzőkönyvezéssel, kompletten |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Szellőzés rendszer - próbaüzem - a szükséges szűrő tisztítás és esetleges szűrőcsere figyelembe vételével. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Légcsatorna elemek - befújók és rácsok - Horganyzott acéllemezből méretfüggő falvastagsággal és - LINDAB technológia szerinti kialakítással ( terelőlapok, stb.) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Négyszög összetevők
| LBXR 400 400 400 90 150 150 | 4
| LBXR 600 600 600 90 150 150 | 4
| LBXR 800 1200 600 90 150 150 | 2
| LBXR 800 800 800 90 150 150 | 2
| LDR 1200 800 800 800 1 600 | 1
| LEPR 200 400 | 4
| LFR 400 200 200 1 350 | 4
| LFR 400 400 400 1 400 | 2
| LFR 500 400 500 1 400 | 1
| LFR 600 600 500 1 500 | 1
| LFR 800 800 800 1 800 | 1
| LKR 400 200 1012 MEZ20 | 1
| LKR 400 200 1225 MEZ20 | 1
| LKR 400 200 1255 MEZ20 | 1
| LKR 400 200 1282 MEZ20 | 1
| LKR 400 200 1283 MEZ20 | 1
| LKR 400 200 1394 MEZ20 | 1
| LKR 400 200 1500 MEZ20 | 15
| LKR 400 200 192 MEZ20 | 1
| LKR 400 200 553 MEZ20 | 2
| LKR 400 200 610 MEZ20 | 1
| LKR 400 200 767 MEZ20 | 1
| LKR 400 200 968 MEZ20 | 1
| LKR 400 400 353 OTHER | 4
| LKR 600 1200 1500 MEZ30 | 1
| LKR 600 1200 900 MEZ30 | 1
| LKR 600 600 100 LS | 1
| LKR 600 600 1500 MEZ20 | 3
| LKR 600 600 280 LS | 1
| LKR 600 600 304 MEZ20 | 1
| LKR 600 600 897 LS | 1
| LKR 800 800 1500 MEZ30 | 1
| LKR 800 800 680 MEZ30 | 1
| LTR 600 150 100 LS | 8
| LTROR 200 200 400 400 150 150 150 | 4
| LTROR 400 400 500 400 150 150 150 | 1
Kör összetevők
Hangcsillapítók
| BFU 500 90 | 3
| BSLCU 400 100 | 2
| BSLCU 500 100 | 2
Idomok
| BU 200 45 | 2
| TCPU 500 500 | 1
| NPU 200 | 2
| NPU 400 | 1
| RCFU 500 400 | 2
Csappantyúk
| DRU 400 | 2
| FD 400X400 Tűzcsappantyú K90 + motor beépítve | 4
Rácsok - anemosztátok
| F 600X150 Elszívó rács | 8
| TB-1000MM. | 11
| FLD 400 1000 | 4
| H2 1200X800 Kidobó rács | 1
| H2 600X600 Kidobó rács | 1
| ILRU-500 Kidobó rács | 1
| ILU 200 | 7
| MTL-19-4 Résbefúvó | 11
Csővezetékek
| FD 200 5000 Sonodec 50 | 4
| SR 200 3000 | 1
| SR 400 3000 | 2
| SR 500 3000 | 2

## Gázellátás
Ssz. | Tétel szövege |  | Menny. | A e. | D e. | A.Ö. | D.Ö. | A+D Ö.
Gázellátás
Csővezetékek
1 | Acél gázvezeték az MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti méretsorozat, és anyagminőségben L245NB varratmentes acélcsőből, hegesztett kötésekkel. - szükséges bilincsekkel, alap és fedő mázolással - szabadon szerelve | NA25 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NA32 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
Szerelvények
2 | GEBO kötés kialakítása -szükséges csatlakozó elemekkel -csőtörésre, szakításra záró elemmel -csőhálózatba építve | NA25 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Gömbcsap, földgázhoz, kötésanyaggal, csővezeték hálózatba építve. | NA25 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Készülékek
4 | Viessmann Vitodens 100-Wkazánhoz semlegesítő berendezés | 60kW | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kémény
5 | Viessmann koax kémény- füstcső készlet - tisztító idommal - rögzítésekkel, idomokkal kialakítva - Ø80/125 rendszer |  | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kiegészítő munkák
6 | Elkészült gáz hálózat - hatósági nyomás és tömörségi próbáinak lefolytatása - jegyzőkönyvezés - átadás, beüzemelés - szolgáltatók felé fizetendő díjak |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Gázellátás rendszer megvalósulási terveinek elkészítése, felméréssel, dokumentálással. Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Gázvezetékek EPH-ba kötése - EPH jegyzőkönyv |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0