##### A Xpressz kiválasztó V7.7.0 programmal a Central 10.6.1 adatbázis alapján készült ekkor: 2017/05/03.

| Projekt név |  | 16 36299 NAR v1 Budapest, X. kerületi Önkormányzat |
| --- | --- | --- |
| Projekt cím |  | Hungary |
| Hivatkozás |  | II. Ütem |
| Ügyfél neve |  | Fok Zoltán des |
| Módosítás |  | v1 |

A beltéri egységek kiválasztási paraméterei a Beltéri egységek részletes adatai fejezetnél találhatók

A kültéri egységek kiválasztási paraméterei a Kültéri egységek részletes adatai fejezetnél találhatók

Csak az mérnöki kézikönyvben közölt adatok helyesek. A program ezen adatok jó közelítéseit alkalmazza.

# Rendszer Specifikáció

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ10T | 2 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| RXYQ10T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| EKEXV250 | 2 | EKEXV - Expanziós szelep szett |
| EKEXV400 | 1 | EKEXV - Expanziós szelep szett |
| KHRQM22M64T | 1 | Refnet elágazó készlet |
| BHFQ22P1007 | 1 | Kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) |
| BRP2A81 | 2 | Hűtés/Fűtés választó panel (PCB) |
| EKEQFCBA | 3 | X/Y/W típusú vezérlés |
| R410A | 16,2kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csövezes 10 | 3,0m |  |
| Csövezes 12 | 45,0m |  |
| Csövezes 16 | 45,0m |  |
| Csövezes 22 | 3,0m |  |
| Csövezes 28 | 90,0m |  |

# Beltéri Egységek Adatai

## Rövidítések táblázata

| Név | Az eszköz ligikai neve |
| --- | --- |
| Beltéri egység | Berendezés típus megnevezés |
| Hőm. Hűt | Belső légállapot hűtésben (száraz hőm. / Rel. Páratart.) |
| Totál hűt. igény | Szükséges totál hűtési teljesítmény |
| Max. totál hűtés | Egyidejű totál hűtési teljesítmény |
| Érezh.hűt. igény | Szükséges érezhető hűtési teljesítmény |
| Max. érezhető hűtés | Egyidejű érezhető hűtési teljesítmény |
| Elpár.hőm. | A beltéri egység kaloriferének elpárolgási hőmérséklete |
| Kifújt léghőm.hűt | Beltéri egység kifújt léghőmérséklet hűtő üzemmódban |
| Hőm. Fűt | Helyiség hőmérséklet fűtésnél |
| Fűt.igény | Szükséges fűtés teljesítmény |
| Max fűt.telj. | Egyidejû fûtési teljesítmény |
| Kifújt léghőm.fűt | Beltéri egység kifújt léghőmérséklet fűtő üzemmódban |
| Légszállítás | Befújt légmennyiség |
| Hang | Hangnyomás alacsony/magas fordulaton |
| Betáp | Betáplálás (feszültség és fázis) |
| MCA | Minimális áramköri áramerősség |
| Szé x Ma x Mé | Szélesség x Magasság x Mélység |
| Súly | A berendezés súlya |
| Telj.felv.-Hüt 50Hz | Teljesítmény felvétel hűtésben 50 Hz-nél |
| Telj.felv.-Füt 50Hz | Teljesítmény felvétel fűtésben 50 Hz-nél |
| Min hőcserélő | Minimális kalorifer térfogat |
| Max hőcserélő | Maximális kalorifer térfogat |

## VRV - LK-1 - RXYQ20T

###### A teljesítmény adatok a megadott adatok és kiterhelési ráta (90%) alapján

| Név | Beltéri egység | Hőm. Hűt | Totál hűt. igény | Max. totál hűtés | Érezh.hűt. igény | Max. érezhető hűtés | Elpár.hőm. | Kifújt léghőm.hűt | Hőm. Fűt | Fűt.igény | Max fűt.telj. | Kifújt léghőm.fűt | Légszállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | °C | kW | kW | °C | m³/h |
| LK1 (csoport 1) | EKEXV250 | nem elérhető | 25,3 | 30,8 | nem elérhető | nem elérhető | 6,0 | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető | 34,7 | nem elérhető | nem elérhető |
| LK1 (csoport 2) | EKEXV250 | nem elérhető | 25,3 | 30,8 | nem elérhető | nem elérhető | 6,0 | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető | 34,7 | nem elérhető | nem elérhető |

Igényelt hűtési teljesítmény a 50,5kW kültéri egység felé

The calculation shows the peak discharge temperatures (lowest temperature in case of cooling mode / highest temperature in case of heating mode), assuming the indoor unit is running at full load at the given indoor temperature design conditions. In practice the discharge temperature will modulate based on actual capacity requirements and during defrost mode (heating mode).

A visszaszívott és a kilépõ hõmérséklet értékek vizsgálata segíthet megelõzni a huzathatást, és  segíthet kellemes komfortszintet biztosítani

| Név | Hang | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly | Telj.felv.-Hüt 50Hz | Telj.felv.-Füt 50Hz | Hőcserélő követelményei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Min hőcserélő | Max hőcserélő |
|  | dB(A) |  | A | mm | kg | kW | kW | m³ | m³ |
| LK1 (csoport 1) |  | 230V 1 fázis |  | 215×401×78 | 3 | nem elérhető | nem elérhető | 0,00661 | 0,00825 |
| LK1 (csoport 2) |  | 230V 1 fázis |  | 215×401×78 | 3 | nem elérhető | nem elérhető | 0,00661 | 0,00825 |

A kültéri egység elhelyezése a beltéri egységek szintjével azonos magasságban

## VRV - LK2 - RXYQ10T

###### A teljesítmény adatok a megadott adatok és kiterhelési ráta (106%) alapján

| Név | Beltéri egység | Hőm. Hűt | Totál hűt. igény | Max. totál hűtés | Érezh.hűt. igény | Max. érezhető hűtés | Elpár.hőm. | Kifújt léghőm.hűt | Hőm. Fűt | Fűt.igény | Max fűt.telj. | Kifújt léghőm.fűt | Légszállítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | °C | °C | kW | kW | °C | m³/h |
| LK2 | EKEXV400 | nem elérhető | 33,4 | 49,5 | nem elérhető | nem elérhető | 6,0 | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető | 55,0 | nem elérhető | nem elérhető |

Igényelt hűtési teljesítmény a 33,4kW kültéri egység felé

The calculation shows the peak discharge temperatures (lowest temperature in case of cooling mode / highest temperature in case of heating mode), assuming the indoor unit is running at full load at the given indoor temperature design conditions. In practice the discharge temperature will modulate based on actual capacity requirements and during defrost mode (heating mode).

A visszaszívott és a kilépõ hõmérséklet értékek vizsgálata segíthet megelõzni a huzathatást, és  segíthet kellemes komfortszintet biztosítani

| Név | Hang | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly | Telj.felv.-Hüt 50Hz | Telj.felv.-Füt 50Hz | Hőcserélő követelményei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Min hőcserélő | Max hőcserélő |
|  | dB(A) |  | A | mm | kg | kW | kW | m³ | m³ |
| LK2 |  | 230V 1 fázis |  | 215×401×78 | 3 | nem elérhető | nem elérhető | 0,00926 | 0,01320 |

A kültéri egység elhelyezése a beltéri egységek szintjével azonos magasságban

# Kültéri egység adatai

## Rövidítések táblázata

| Név | Az eszköz ligikai neve |
| --- | --- |
| Típus | Berendezés típus megnevezés |
| ▼ | Optimalizált kiválasztás: Az alapesetben javasolt modellhez képest kisebb kültéri egység lett kiválasztva |
| Hőm. Hűt | Külső hőmérséklet hűtéskor |
| Hűtési telj. | Egyidejû hûtési teljesítmény |
| Hût.igény | Szükséges hûtés teljesítmény |
| EER | EER névleges feltételek mellett standard hatékonyságú szériára (névleges hőmérsékletek, 100%-os csatlakozási index és |
|  | A csőhossz korrekció figyelembevétele nélkül |
| ESEER | Európai Szezonális Energia Hatékonysági Tényezõ |
| Hőm. Fűt | Külsõ légállapot fûtésben (száraz hõmétséklet / rel. páratart.) |
| Fűt. telj. | Egyidejû fûtési teljesítmény (integrált fûtési teljesítmény) |
| Fűt.igény | Szükséges fűtés teljesítmény |
| COP | COP névleges feltételek mellett standard hatékonyságú szériára (névleges hőmérsékletek, 100%-os csatlakozási index és |
|  | A csőhossz korrekció figyelembevétele nélkül |
| Csövezes | Legnagyobb távolság a beltéri egység és a kültéri egység között. |
| Hőtőközeg töltet | Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) |
|  | nem tartalmazza az extra hűtőközeg töltetet |
|  | A rátöltendő hűtőközeg mennyiség számításához, hivatkozva a mérnöki kézikönyvre |
| Rátöltendő h.közeg | Rátöltendő hűtőközeg |
| GWP | Globális felmelegedési potenciál |
| TCO₂ eq. | Tonna egyenértékű CO₂ mennyiség |
| Betáp | Betáplálás (feszültség és fázis) |
| MCA | Minimális áramköri áramerősség |
| Szé x Ma x Mé | Szélesség x Magasság x Mélység |
| Súly | A berendezés súlya |

## Kültéri egység adatai

| Név | Típus |  | Kiterh. | Hőm. Hűt | Hűtési telj. | Hût.igény | EER | ESEER | Hőm. Fűt | Fűt. telj. | Fűt.igény | COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | °C | kW | kW |  |  | °C | kW | kW |  |
| VRV - LK-1 | RXYQ20T |  | 90 | 35,0 | 53,2 | 50,5 | 3,8 |  | -15,0 / 90% | 37,6 |  | 4,3 |
| VRV - LK2 | RXYQ10T | ▼ | 106 | 35,0 | 32,3 (-3,4%) | 33,4 | 3,7 | 7 | -15,0 / 90% | 21,4 |  | 4,1 |

| Név | Típus | Csövezes | Hűtőközeg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | Típus | GWP | Hőtőközeg töltet | Rátöltendő h.közeg | TCO₂ eq. |
|  |  |  |  |  | kg | kg | Tonna |
| VRV - LK-1 | RXYQ20T | 47,0 | R410A | 2087,5 | 12,0 | 10,3 | 46,5 |
| VRV - LK2 | RXYQ10T | 45,0 | R410A | 2087,5 | 6,3 | 5,9 | 25,4 |

A rendszer fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz

| Név | Típus | Betáp | MCA | Szé x Ma x Mé | Súly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | mm | kg |
| VRV - LK-1 | RXYQ20T | 400V 3N fázis |  |  |  |
|  | * RXYQ10T |  | 22 | 930×1685×765 | 194 |
|  | * RXYQ10T |  | 22 | 930×1685×765 | 194 |
| VRV - LK2 | RXYQ10T | 400V 3N fázis | 24 | 930×1685×765 | 194 |

A modulok között megfelelő távolságokat kell tartani, ezekről bővebb információt a mérnöki kézikönyv szerelési és üzemi helyigény fejezetében talál.

### VRV - LK-1 - RXYQ20T

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ10T | 2 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| EKEXV250 | 2 | EKEXV - Expanziós szelep szett |
| KHRQM22M64T | 1 | Refnet elágazó készlet |
| BHFQ22P1007 | 1 | Kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) |
| BRP2A81 | 1 | Hűtés/Fűtés választó panel (PCB) |
| EKEQFCBA | 2 | X/Y/W típusú vezérlés |
| R410A | 10,3kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csövezes 10 | 3,0m |  |
| Csövezes 16 | 45,0m |  |
| Csövezes 22 | 3,0m |  |
| Csövezes 28 | 45,0m |  |

Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) = 12,0kg

Rátöltendő hűtőközeg = 45,0m(ø16) × 0,18 + 3,0m(ø10) × 0,065 + A + B + C = 10,3kg

A [ CR 90%, tényleges hossz 46,5m ] = 2,0kg

B [ 20HP ] = 0,0kg

C [ CR < 100% ] = 0,0kg

###### Csövezési Határok

| Csatlakoztatott beltéri típus(ok): Légkezelõ |  |
| --- | --- |
| Maximális össz hossz | 1000,0m |
| Maximális leghosszabb aktuális hossz | 165,0m |
| Maximális leghosszabb egyenértékű hossz | 190,0m |
| Maximális egyenértékű csőhossz (a gerincvezeték átmérőjének megnövelése szükséges, ha hosszabb) | 90,0m |
| Maximális csőhossz az első elágazás és a beltéri egység között | 40,0m |
| Maximális csőhossz a beltéri egység és a legközelebbi elágazás között | 40,0m |
| Maximális csőhossz különbség az első elágazáshoz képesti legrövidebb és legtávolabbi beltéri egységek között | 40,0m |
| A beltéri egységek közötti maximális szintkülönbség | 15,0m |
| Kiterhelési ráta tartomány | 90-200% |

###### Cső Teljesítmények

| Maximális csatlakozási index | Csőátmérők |
| --- | --- |
| 149,9 | 10×16 |
| 199,9 | 10×18 |
| 289,9 | 10×22 |
| 419,9 | 12×28 |
| > 419,9 | 16×28 |
| Az induló gerinc csőátmérő megnövelése | 18×32 |

### VRV - LK2 - RXYQ10T

| Típus | Menny. | Leírás |
| --- | --- | --- |
| RXYQ12T | 1 | VRV IV NCH (RXYQ-T) |
| EKEXV400 | 1 | EKEXV - Expanziós szelep szett |
| BRP2A81 | 1 | Hűtés/Fűtés választó panel (PCB) |
| EKEQFCBA | 1 | X/Y/W típusú vezérlés |
| R410A | 5,9kg | Rátöltendő hűtőközeg |
| Csövezes 12 | 45,0m |  |
| Csövezes 28 | 45,0m |  |

Gyári hűtőközeg töltet (5 m aktuális csőhossz) = 6,3kg

Rátöltendő hűtőközeg = 45,0m(ø12) × 0,097 + A + B + C = 5,9kg

A [ CR 106%, tényleges hossz 45,0m ] = 1,5kg

B [ 12HP ] = 0,0kg

C [ # beltérik < HP / 2 ] = 0,0kg

###### Csövezési Határok

| Csatlakoztatott beltéri típus(ok): Légkezelõ |  |
| --- | --- |
| Maximális össz hossz | 50,0m |
| Maximális leghosszabb aktuális hossz | 50,0m |
| Maximális leghosszabb egyenértékű hossz | 55,0m |
| Maximális egyenértékű csőhossz (a gerincvezeték átmérőjének megnövelése szükséges, ha hosszabb) | 90,0m |
| Maximális csőhossz az első elágazás és a beltéri egység között | 40,0m |
| Maximális csőhossz a beltéri egység és a legközelebbi elágazás között | 40,0m |
| Maximális csőhossz különbség az első elágazáshoz képesti legrövidebb és legtávolabbi beltéri egységek között | 40,0m |
| A beltéri egységek közötti maximális szintkülönbség | 15,0m |
| Kiterhelési ráta tartomány | 90-200% |

###### Cső Teljesítmények

| Maximális csatlakozási index | Csőátmérők |
| --- | --- |
| 149,9 | 10×16 |
| 199,9 | 10×18 |
| 289,9 | 10×22 |
| > 289,9 | 12×28 |
| Az induló gerinc csőátmérő megnövelése | 16×28 |

# Csövezés Kapcsolási rajz

A kapcsolási rajzon *-gal jelzett csöveket szűkítővel kell csatlakoztatni az egységhez

## Csövezes VRV - LK-1

## Csövezes VRV - LK2

# Vezetékezés Kapcsolási Rajzok

P1P2 = Vezeték típust és méretet a mérnöki kézikönyv előírásai alapján válasszon!

F1F2 = Vezeték típust és méretet a mérnöki kézikönyv előírásai alapján válasszon!

## Vezetekezes VRV - LK-1

A légkezelős alkalmazások vezetékezésével kapcsolatosan kérem olvassa el a telepítési útmutatót.

## Vezetekezes VRV - LK2

A légkezelős alkalmazások vezetékezésével kapcsolatosan kérem olvassa el a telepítési útmutatót.

# Berendezés  Választható Kiegészítők

## Kültéri egység  Választható Kiegészítők

| Típus | Leírás | Használja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BRP2A81 | Hűtés/Fűtés választó panel (PCB) | VRV - LK2 [RXYQ12T] | VRV - LK-1 [RXYQ20T] |
| BHFQ22P1007 | Kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) | VRV - LK-1 [RXYQ20T] |  |